АДМИНИСТРАЦИЯ

РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА ШАРАНГА

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2019							N 135

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории рабочего поселка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом рабочего поселка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области, администрация рабочего посёлка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области (далее – администрация)

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории рабочего поселка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области на период 2019-2033 г.г. согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в сети интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации	С.В.Краев

Краев С.В.

2-11-20

Зав. орг. – прав. отделом

Утверждена

постановлением администрации

рабочего поселка Шаранга

Шарангского муниципального района

Нижегородской области

от  25.11.2019 №135

Схема водоснабжения и водоотведения

на территории городского поселения рабочего поселка Шаранга

Шарангского муниципального района

Нижегородской области

на период 2019-2033 годов

Схема водоснабжения и водоотведения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения является:  Федеральный закон от 07.12.2011 г№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее рациональным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий, повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение жителей сельсовета водоснабжением и водоотведением, улучшение качества жизни за счет развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения и водоотведения поселения являются:

- обследование системы водоснабжения и водоотведения, анализ существующей ситуации в водоснабжении поселения;

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения и водоотведения.

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  сельского поселения

  - Описание системы и структуры водоснабжения поселения

Городское поселение р.п.Шаранга – муниципальное образование в Нижегородской области.  Рабочий поселок Шаранга входит в состав городского поселения р. п.  Шаранга и является административным центром Шарангского муниципального района. Численность населения по состоянию на 01.01.2019г. составила 6,816 тыс. человек.  В состав муниципального образования входят 4 поселения: р.п.Шаранга, д.Большой Рейчваж, д.Малый Рейчваж, д. Куршаково.

Основные характеристики городского поселения – рабочий  поселок Шаранга приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Общие сведения о территории

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории, км2 | 10,91 |
| 2 | Численность населения, чел. | 6816 |
| 3 | Плотность населения, чел/км2 | 603 |
| 4 | Расстояние до областного центра | 278 км |
| 5 | Наличие природных ресурсов | Глины, пески, суглинки, торф |
| 6 | Основные виды экономической деятельности | Деревообрабатывающая, пищевая промышленность, строительство |

Описание границ городского поселения - рабочего поселка Шаранга приведено в таблице 2.

Таблица 2- Описание границ территории

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закон о границах: | «Об утверждении границ, состава территории Шарангского муниципального района, границ и состава территорий муниципальных образований, входящих в состав Шарангского муниципального района» от 09.09.2005 г. (№ 136-З) |
| 2 | Соседние административно-территориальные образования: |  |
|  | север | Большеустинский сельсовет |
|  | запад | Большеустинский и Черномужский сельсоветы |
|  | юг | Черномужский сельсовет |
|  | восток | Большерудкинский сельсовет |

Положение рабочего поселка в структуре расселения показано на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Положение Шарангского района в структуре Нижегородской области

Рисунок 2 – Расположение р. п. Шаранга в структуре Шарангского района Нижегородской области

Климат территории района умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Зима - холодная и многоснежная.  Абсолютная минимальная температура января равна минус 46 градусов, абсолютная максимальная температура июля равна плюс 38 градусов. Устойчивый переход средней температуры через 0° весной происходит 3 - 6 апреля. Продолжительность теплого периода с температурой выше 0° составляет 216 суток. Средняя температура наружного воздуха  за отопительный сезон составляет – 4,7 °. Продолжительность отопительного периода 222 дня.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды. Система водоснабжения р. п. Шаранга состоит из артезианской скважины, водонапорной башни и водопроводной сети.

Система водоснабжения городского поселения р. п. Шаранга имеет следующую схему: вода забирается насосами из артезианских скважин и подается на станцию водоподготовки и далее в водонапорную башню, откуда поступает в разводящую сеть села. Часть жителей пользуется водой из водоразборных колонок и шахтных колодцев. Системы водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд.

Добыча подземных вод осуществляется из водозаборов, состоящих из 11 действующих скважин, расположенных в с.Большой Рейчваж и в р.п. Шаранга. Водозабор д.Большой Рейчваж состоит из одной скважины №1, расположенной в 180 м северо-восточнее деревни. Скважина пробурена в 1968 глубиной 130 м. Скважина  не оборудована водоизмерительной аппаратурой. Водозабор р.п.Шаранга состоит из десяти скважин. Скважины №2-№11 расположены на территории р.п. Шаранга.

Скважины пробурены в 1960-1990 годах глубиной50-68,0 м

Суммарный лимит водопотребления составляет  746,38 куб.м/сутки (при условии все скважины действующие).

Характеристика системы водоснабжения представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Характеристика системы водоснабжения

| Местонахождение | Артезианские скважины |  |  |  |  | Емкости для хранения воды |  | Водопроводные сети |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер по паспорту | Дебит, м3/час | Характеристика качества воды. Параметры несоответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 | Марка насоса | Год ввода в эксплуатацию | Объем, м3 (высота ствола водонапорной башни, м) | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, км | Состояние (% износа) |
| Ул. Родниковая | 2 | 7,62 | Соответствует | ЭЦВ 8-25-100 | 1990 г. | ВБ – 25(10м) | 1990 г. | - | - | 44,725 | - |
| Ул. Свободы | 3 | 7,67 | Соответствует | ЭЦВ 6-16-75 | 1960 г. | ВБ – 25(10м) | 1995 г. | - | - |  | - |
| Ул. Заречная | 4 | 1,3 | Соответствует | ЭЦВ 6-6,3-85 | 1973 г. | ВБ – 15(10м) | 1973 г. | - | - |  | - |
| Ул. Набережная | 5 | 1,58 | Соответствует | ЭЦВ 6-6,5-100 | 1966 г. | - | - | - | - |  | - |
| Ул. Производственная | 6 | 1,58 | Соответствует | ЭЦВ 6-6,3-85 | 1973 г. | - | - | - | - |  | - |
| Ул. Строителей | 7 | 1,05 | Соответствует | ЭЦВ 6-6,3-85 | 1976 г. | ВБ – 15(10м) | 1976 г. | - | - |  | - |
| Ул. Светлая | 8 | 0,53 | Соответствует | ЭЦВ 6-6,3-85 | 1970 г. | ВБ – 15(10м) | 1970 г. | - | - |  | - |
| Ул. Заводская | 9 | 1,25 | Не соответствует | ЭЦВ 6-6,3-85 | 1990 г. | - | - | - | - |  | - |
| Ул. Дружбы | 10 | 1,58 | Соответствует | ЭЦВ 6-6,3-85 | 1984 г. | ВБ – 15(10м) | 1984 г |  | - |  | - |
| Микрорайон Молодежный | 11 | 0,7 | Соответствует | ЭЦВ 6-16-75 | 2011 г. | - | - | - | - |  | - |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,725 | - |

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 20-160мм. Материал, из которого выполнен водопровод: сталь, металл, полиэтилен. Общая протяженность  систем водоснабжения составляет 44,725 км. Схема систем водоснабжения представлена на рис.1-рис.7  графической части (Приложение к схеме).

  - Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Население деревень д.Малый Рейчваж, д. Куршаково пользуется водой в хозяйственных целях из собственных колодцев от 20-30 м. глубиной.

1.3. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

В настоящее время объекты систем водоснабжения  является собственностью Шарангского муниципального района и в целях наиболее эффективного использования муниципального имущества  переданы на праве хозяйственное ведение в МУП Шарангского муниципального района «Коммунсервис».

Данная организация оказывает услуги по водоснабжению, в том числе:

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка.

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством.

Качество воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Основными целями развития системы водоснабжения являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества.

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

На территории городского поселения  имеются проблемные вопросы в сфере водоснабжения:

1. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

2. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей, приводящая к частым прорывам на сетях.

3. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Износ водопроводной сети составляет более 80%. При таком состоянии  водопроводной сети, необходима модернизация и реконструкция системы  водоснабжения.

Ежегодно планируется капитальный и текущий ремонт сетей водоснабжения, как за счет тарифа, так и за счет бюджетных средств.

Раздел 4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе промывных вод

В связи с тем, что в системах централизованного водоснабжения городского поселения р.п. Шаранга отсутствуют очистные сооружения, а также не планируется их строительство, сброса или утилизации промывных вод из системы водоподготовки не производится.

4.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

В связи с тем, что в системах централизованного водоснабжения городского поселения р.п.Шаранга отсутствуют очистные сооружения, а также не планируется их строительство, мероприятия по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляются.

Раздел 5. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

На территории городского поселения р.п. Шаранга бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения не выявлено.

Глава 2. Схема водоотведения

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной  техникой.  Процент оборудования жилых помещений системой канализации по поселку составляет не более 20%. Планируется оборудование системой канализации жилых помещений при их подключении к системе водопровода, как помещений нового строительства, так и уже существующих.

Очистные сооружения канализации р. п. Шаранга предназначены для очистки сточных вод, образующихся от жизнедеятельности поселка и ряда предприятий, в основном, социального назначения. Сточные воды из канализационной насосной станции периодически откачиваются одним из погружных насосов на «БиОКС -200». Стоки проходят по канализационным коллекторам диаметра 225,114,150.

Характеристика системы водоотведения в р. п. Шаранга приведена в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристика системы водоотведения

| Местонахождение | Очистные сооружения |  |  |  | Канализационные насосные станции |  |  | Канализационные сети |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производительность, м3/сут | Состав очистных сооружений | Выпуск очищенных вод | Состояние (% износа) | Производительность, м3/сут | Марка насоса | Состояние (% износа) | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, км | Состояние (% износа) |
| Р. п. Шаранга | 200 | БиОКС 200: 1.Приемная камера с решетчатым контейнером-1шт. 2.Двухсекционная песколовка -1 шт. 3.Усреднитель-1 шт. 4.Денитрификатор -1 шт. 5.Аэротенк 1 ступени очистки-2 шт. 6.Аэротенк-нитрификатор- 2шт. 7.Вторичный отстойник - 2шт. 8.Двухсекционный фильтр с плавающей загрузкой – 2шт 9. Фильтр –адсорбер -2 шт. 10. Бактерицидная ультрафиолетовая установка «Лазурь-М10» - 2шт. | - | 5% (2010 г.) | - | Grunfos SEV.80.80.60.2.51D | 15% (2010 г.) | 225 | НПВХ | 8,897 | 20% (2019 г.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 114 | Сталь | 1,289 | 20% (2019 г.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | Керамика | 0,413 | 20% (2019 г.) |
| Всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,599 | - |

Раздел 2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Существующие БиОСК, принимающие стоки от застройки р. п. Шаранга, необходимо реконструировать с увеличением производительности и доведением степени очистки до нормативных показателей с выпуском в р. п.  Шаранга.

В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Перечень мероприятий по развитию систем водоотведения р. п. Шаранга приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| На I очередь |  |
| Строительство канализационных коллекторов в р. п. Шаранга | Протяженность – 0,60 км |
| На расчетный срок |  |
| Реконструкция существующих очистных сооружений р. п. Шаранга | Доведение производительности до 1900 м3/сут |
| Строительство канализационной насосной станции в р. п. Шаранга | Производительностью 200 м3/сут |
| Строительство канализационных насосных станции в р. п. Шаранга | Производительностью 600 м3/сут |
| Строительство канализационных коллекторов в р. п. Шаранга | Протяженность – 5,7 км |

Мощности и характеристики объектов водоотведения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Приложение к Схеме водоснабжения и водоотведения

на территории городского поселения р.п. Шаранга

Шарангского муниципального района

Нижегородской области

на период 2019-2033 годов

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.7