Выписка

из Схемы водоснабжения и водоотведения на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области на период 2019-2033 годов,

утвержденной постановлением администрации Шарангского

муниципального района от 25.11.2019 № 631

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области (далее также - схема) - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области является Федеральный закон от 07.12.2011 г№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее рациональным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий, повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение жителей района водоснабжением и водоотведением, улучшение качества жизни за счет развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения являются:

- обследование системы водоснабжения и водоотведения, анализ существующей ситуации в водоснабжении района;

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения и водоотведения.

Статья 7. Схема водоснабжения и водоотведения

на территории Щенниковского сельсовета

Шарангского муниципального района

Нижегородской области

Глава 1. Схема водоснабжения

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения

  - Описание системы и структуры водоснабжения поселения

Щенниковский сельсовет – сельское поселение в Шарангском муниципальном районе Нижегородской области. Административный центр -село Щенники.

Территорию Щенниковского сельсовета Шарангского муниципального района Нижегородской области составляют исторически сложившиеся земли 8 населенных пунктов. На 01.01.2019 численность населения составляет 487 человек. Наибольшее количество граждан проживает в селах: с.Щенники, д. М-Уста, д. Астанчурга, д. Копани.

Территория Щенниковского сельсовета составляет 9222,0 гектаров, в том числе земли сельскохозяйственного назначения - 6525 га, земли поселений - 267 га.

Инженерное обеспечение состоит из систем водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Территория сельсовета не газифицирована.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения являются подземные воды. Для добычи используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, оббезараживающих установок. Водоснабжение централизовано осуществляется в трех населенных пунктах (с.Щенники, д.Копани, с.Малая Уста).

В качестве источников водоснабжения с.Щенники используются две скважины: новая скважина и существующая скважина в качестве резервной, расположенной на площадке водозаборных сооружений (насос в существующей скважине ЭЦВ6-10-80 установлен на глубине 45м) категория водоснабжения – I первая. Согласно СниП 2.04.02-84 ширина санитарно-защитной полосы водоводов составляет 10м в каждую сторону. Вода из скважины забирается насосной станцией первого подъема насосом марки 3ЭЦВ 6-6,3-85. Проходит через водомерный узел станции. Далее поступает в водонапорные башни (2 шт) емкостью 50 м3 высотой ствола 18м, а также в уличную сеть села, с пожарным запасом 27 м3 в каждой башне. По результатам анализа воды скважина относится к первому классу по ГОСТ 2761-84, используемой для водоснабжения с.Щенники, превышение ПДК не наблюдается. После станции вода поступает в башни емкостью бака 50 м3. Башни запроектированы по типовому проекту ТП 901-5-29 (системы Рожновского). Из башни вода поступает в сеть поселка. Система водопровода -хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения. Неприкосновенный пожарный запас в башнях регулируется с помощью датчиков уровня установленных в башнях, а также максимальный уровень отключения насоса в скважине. Автоматика расположена в насосной станции первого подъема. Водопровод запроектирован из труб диаметром 110*4,2мм,63*3,8 мм,32*2,0мм с маркировкой «Питьевая» по ГОСТ 18599-2001. В местах пересечений прокладываемого водопровода с существующими дорогами водопровод выполняется в футляре из полиэтиленовых труб диаметром 110 и 315мм. Общая протяженность водопровода-2801м.

В качестве источника водоснабжения д. Малая Уста используется новая скважина и существующая скважина в качестве резервной, расположенной на площадке водозаборных сооружений (насос в существующей скважине ЭЦВ6-10-80 установлен на глубине 40м) категория водоснабжения – III третья. Согласно СниП 2.04.02-84 ширина санитарно-защитной полосы водоводов составляет 10м в каждую сторону. Вода из скважины забирается насосной станцией первого подъема насосом марки ЭЦВ 4-2,5-65. Проходит через водомерный узел станции. Вода по анализам №195 от 02.03.2012г. не требует очистки и сразу подается в водонапорную башню емкостью 15 м3 высотой ствола 12м, а также в уличную сеть деревни.

По результатам анализа воды скважина относится к первому классу по ГОСТ 2761-84, используемой для водоснабжения д.Малая Уста, все показатели не выходят за ПДК. После насосной станции вода поступает в башню емкостью бака 15м3. Башня запроектирована по типовому проекту ТП 901-5-29 (системы Рожновского). Из башни вода поступает в сеть деревни. Система водопровода -хозяйственно-питьевого назначения. Уровень башни регулируется автоматикой с помощью датчиков уровня установленных в водонапорной башне. Автоматика расположена в насосной станции первого подъема. Существующая скважина и проектируемая работают попеременно по 24 часа, для равномерного износа оборудования.

Водопровод запроектирован из труб диаметром 63*2,5мм, ,32*2,0мм с маркировкой «Питьевая» по ГОСТ 18599-2001. В местах пересечений прокладываемого водопровода с существующими дорогами водопровод выполняется в футляре из полиэтиленовых труб диаметром 110мм. Закрытым способом. Общая протяженность водопровода - 1315м. Колодцы приняты диаметром 1000мм и 1500мм из сборных железобетонных конструкций по типовому проекту 902-09-11,84.

Наружное пожаротушение составляет 5л/с (существующие здания в деревне одно этажные жилые дома) и осуществляется из проектируемых пожарных резервуаров 27*2=54м3 , заполнение пожарных резервуаров производится из водонапорных колодцев с помощью пожарных рукавов не далее чем 250м от резервуаров.

В д.Копани имеются 2 артезианские скважины, водопроводные сети протяженностью 1,829км.,1989 года ввода в эксплуатацию.

Схема систем водоснабжения представлена на рис.12, рис.13 графической части (Приложение к схеме).

1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

В Щенниковском сельсовете один населенный пункт без централизованного водоснабжения - д. Астанчурга.
Население данного населенного пункта пользуется водой в хозяйственных целях из собственных колодцев глубиной 20-30 м.

1.3. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

В настоящее время объекты систем водоснабжения является собственностью Шарангского муниципального района и в целях наиболее эффективного использования муниципального имущества переданы на праве хозяйственное ведение в МУП Шарангского муниципального района «Коммунсервис».

Данная организация оказывают услуги по водоснабжению, в том числе:

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка.

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством.

Качество воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Основными целями развития системы водоснабжения являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества.

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Роста численности в сельском поселении нет, вследствие этого нет перспектив строительства жилого фонда и социальной инфраструктуры. Строительство централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах в ближайшей перспективе не планируется.

Раздел 4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Предусмотрены мероприятия по снижению вредных воздействий на окружающую природную среду при эксплуатации объектов. Для предотвращения проникновения загрязняющих веществ в подземные воды предусмотрены специальные конструктивные меры при строительстве сооружений и сетей. Водопроводные колодцы и трубопроводы выполнены герметичными, исключающими проникновение вод в грунт.

4.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе промывных вод

В связи с тем, что в системах централизованного водоснабжения Щенниковского сельсовета отсутствуют очистные сооружения, а также не планируется их строительство, сброса или утилизации промывных вод из системы водоподготовки не производится.

4.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

# В связи с тем, что в системах централизованного водоснабжения Щенниковского сельсовета отсутствуют очистные сооружения, а также не планируется их строительство, мероприятия по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляются.

# Раздел 5. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

# На территории Щенниковского сельсовета бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения не выявлено.

# Глава 2. Схема водоотведения

## Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Во всех населенных пунктах Щенниковского сельсовета Шарангского муниципального района централизованная система водоотведения отсутствует. Существующая система водоотведения сельсовета в основном представлена индивидуальными выгребными ямами.

Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

Приложение

к Схеме водоснабжения и водоотведения

на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области

на период 2019-2033 годов

Рис.12

Рис.13